Zakład Usługowy  -  Jan Pawnuk

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kasztanowa 6

tel. 606106362   NIP 645-105-76-43

________________________________________________________________________________________

TEMAT:

PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU EKOHAUS BAU

NA DZIAŁCE NR 270  PRZY UL.CYTADELI WARSZAWSKIEJ

W GLIWICACH

FAZA PROJEKTU:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

AUTOR:    mgr inż. Jan PAWNUK

INWESTOR:

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE   Sp. z o.o.

NR EWID.DZIAŁEK:  240/19; 238; 270 obręb Stare Gliwice m. Gliwice

Gliwice,  październik 2018

Spis treści

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.	3

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO	3

3.1   Trasa przyłącza sieci cieplnej.	3

4.1  Obliczenia izolacji cieplnej.	6

4.2 Obliczenia wytrzymałościowe.	6

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.	7

5.1 Roboty ziemne i budowlane.	7

5.2 Roboty montażowe.	8

5.3 Instalacja alarmowa przyłącza preizolowanego	9

5.4 Czyszczenie, płukanie rurociągów i próby szczelności	9

5.5.   Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna	10

5.6    Ogólne  warunki wykonania przyłącza sieci cieplnych	11

6. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH	12

6.1. Plac budowy	12

6.2 Ochrona stanu środowiska	12

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	13

Informacja BIOZ

Część rysunkowa

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu - Trasa przyłącza sieci cieplnej

Rys.2 Profil przyłącza sieci cieplnej .

Rys.3 Schemat montażowy przyłącza sieci preizolowanej

Rys.4 Wymiary wykopu i ułożenie rur.

Rys.5 Przejście rur  preizolowanych przez ściany.

Rys.6 Zawór preizolowany ze skrzynką żeliwną.

Rys.7 Schemat instalacji alarmowej

Rys.8 Zabezpieczenie skrzyżowań rur preizolowanych w kablami.

Rys.9 Zabezpieczenie skrzyżowania rur preizolowanych z gazociągiem

# 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt wykonano na podstawie:

1.  Zlecenia i umowy z PEC -Gliwice;

2. warunków technicznych dla projektowanego przyłącza wydanych przez PEC Gliwice

3. aktualnej mapy zasadniczej terenu opracowanego przez PUG-K i P Pomiary Specjalne Janusz Dudek nr pracy: GE.6640.1018.2018

4. uzgodnień z inwestorem obiektu – budynku t.j Ekohaus Bau Sp z o.o.

5. katalogów zastosowanych wyrobów, norm i wytycznych projektowania systemu rur  preizolowanych  oraz oprogramowanie do obliczeń.

# 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlano - wykonawczy przyłącza sieci cieplnej do budynku realizowanego obecnie przez EKOHAUS BAU Sp.z o.o na działce nr 270 w obrębie Stare Gliwice przy ul.Cytadeli Warszawskiej w  Gliwicach.

# 3. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

## 3.1   Trasa przyłącza sieci cieplnej.

Przebieg projektowanego przyłącza sieci cieplnej został przedstawiony na projekcie zagospodarowania z uzbrojeniem terenu i granicami działek (rys.1). Projektowane przyłącze cieplne zlokalizowane jest na terenie działek nr  240/19; 238; i  270 w obrębie Stare Miasto m. Gliwice. Trasa przyłącza została uzgodniona z właścicielami działek terenu tj: SM Stare Gliwice  oraz  wydziałem GN UM w Gliwicach a także branżowo z operatorami uzbrojenia występującego w otoczeniu projektowanego przyłącza. Lokalizację węzła cieplnego oraz miejsce wprowadzenia przyłącza do budynku ustalono z inwestorem obiektu kubaturowego.

Zgodnie ze wskazaniami PEC Gliwice dobrano średnicę przewodową rur preizolowanych  DN80: 88,9*3,2/160 którą stopniowo redukowano do DN40/110 .

Przyłącze cieplne zostanie włączone do istniejącego przyłącza sieci ciepłowniczej 2*DN80/160-DN40/100 zasilającego budynek mieszkalny firmy OPI przy ul. Zielonej. Dla wykonania podłączenia projektowanego przyłącza zaprojektowano wymianę odcinka istniejącego przyłącza na średnicę DN80/160 oraz wykonanie nowego odgałęzienia DN40/110 do budynku przy ul. Zielonej. Podłączenie tego przyłącza zostanie wykonane w formie odgałęzień równoległych z zaworami odcinającymi. Przyłącza wykonać przy pomocy trójników prefabrykowanych: równoległego na zasilaniu  i prostopadłego na powrocie z odgałęzieniem ustawionym górą. Za trójnikami włączeniowymi na poziomym odcinku przyłącza zabudować zawory odcinające preizolowane ze skrzynkami żeliwnymi do ich obsługi. Można wykorzystać zabudowane obecnie zawory preizolowane DN40 ze skrzynkami żeliwnymi. Dalsza trasa projektowanego przyłącza została poprowadzona wzdłuż ogrodzenia działki nr 268 a następnie przez parking osiedlowy i  trawnik aż do ulicy Cytadeli Warszawskiej. Po przejściu tej ulicy przyłącze zostanie wprowadzone na teren odbiorcy ciepła i do węzła cieplnego .

Ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia w pasie jezdni i chodników ul. Cytadeli Warszawskiej projektuje się jako wykonane rozkopem.

Zgodnie z decyzją wydziału GN UM Gliwice część przyłącza na działce nr 238 pod pasem parkingu należy wykonać bezwykopowo metodą przecisku rur ochronnych DN200.

Rurociągi przyłącze zostaną wprowadzone bezpośrednio do pomieszczenia węzła cieplnego w którym zabudowana zostanie kompaktowa stacja wymienników ciepła.

W węźle cieplnym należy zabudować kulowe zawory odcinające DN40, spust z zaworem DN25, spinkę rozruchową z zaworami DN15 o ile nie zostanie wykonana w technologii węzła kompaktowego oraz ewentualnie odpowietrzenia w lokalnie najwyższym punkcie instalacji pomiędzy wejściem rur do węzła a kompaktem. Szczegóły podłączenie rur przyłącza do kompaktu ustalić w ramach nadzoru autorskiego lub po wykonaniu projektu stacji wymienników.

3.2 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

Na podstawie mapy sytuacyjnej z uzbrojeniem terenu i uzgodnień branżowych stwierdzono że projektowany odcinek sieci cieplnej krzyżuje się z innym uzbrojeniem: kablami energetycznymi oświetleniowymi, nN i sN,  kanalizacją teletechniczną oraz kanalizacją  ściekową deszczową i sanitarną, wodociągiem oraz gazociągiem. Występuje również skrzyżowanie kanałem ciepłowniczym n/p  Wymienione skrzyżowania zaprojektowano jako bezkolizyjne wymagające zabezpieczenia zgodnie z normami i rozporządzeniami W załączniku przedstawiono uzgodnienia branżowe z właścicielami lub dysponentami uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela uzbrojenia w miejscu skrzyżowania budowanego ciepłociągu z istniejącym uzbrojeniem terenu. W czasie prowadzenia wykopów należy zachować dużą ostrożność. Roboty w pobliżu innego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem jego właściciela zgodnie z warunkami określonymi w pismach uzgadniających. Miejsca skrzyżowań rur preizolowanych przyłącza z kablami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności:

N SEP-E-004	- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

ZN-96 TP S.A. -004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Zgodnie z w/w normami skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami Arota o średnicy Ø110 mm (Ø160 mm dla kabli energ. sN i kanalizacji teletechnicznej) na długości  3m w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią ciepłowniczą.  W przypadku pionowej odległości między rurami preizolowanymi a kanalizacją teletechniczną z PCV mniejszej niż 30 cm, pomiędzy w/w uzbrojenie należy ułożyć maty piankowe z miękkiego PE, takie jak do obłożenia załomów kompensacyjnych ciepłociągu.

Skrzyżowania z gazociągiem nc stalowym DN80 zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501 wg rys. 9 lub systemową dwudzielną rurą ochronną (np. prod. Integra).

Zgodnie z uzgodnieniem z PWIK na skrzyżowaniu przyłącza cieplnego z wodociągiem i kanalizacją zastosować rury ochronne DN200 długości 2 i 4 m  zakładane na rury preizolowane. Można stosować rury stalowe lub z PE.

PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY  UZBROJENIEM PODANYM NA MAPIE GEODEZYJNEJ A STANEM PO WYKONANIU WYKOPÓW.

4. OBLICZENIA PROJEKTOWE

## 4.1  Obliczenia izolacji cieplnej.

Projektowane przyłącze sieci cieplnej o parametrach nominalnych 135/75 °C i ciśnieniu 16 bar zostanie wykonane z rur i kształtek preizolowanych spełniających wymogi norm EN-PN-253:2003 ze zmianami A1 i A2 z 2005r; EN-PN-448:2003; EN488:2003 EN-PN-489:2003. Rury przewodowe stalowe gatunku P235GH dla ciśnienia PN16 powinny być dostarczone z certyfikatem 3.1.B wg EN 10204.

Obliczeń strat ciepła dokonano wg algorytmu zawartego w Zał. D normy PN-EN 13941:2006. Założono stosowanie jako izolacji bezfreonowej pianki poliuretanowej spienianej cyklopentanem o współczynniku =0,028 W/mK.

DN, mm         Dz, mm          g , mm      Dosł,mm      qstr, W/m (z+p)

80                   88,9 	        3,2	     160              58

65		      76,1	        2,9              140	              56

50                    60,3                 2,9              125              48

40                    48,3                 2,6              110              43

Obliczone przy zasilaniu czynnikiem o parametrach 135/75°C wartości jednostkowych strat ciepła rurociągów preizolowanych podane powyżej są niższe niż wartości dopuszczalne wg dawnej normy PN-82/B-02024.

## 4.2 Obliczenia wytrzymałościowe.

Projektowane przyłącze zakwalifikowano wg PN-EN 13941 jako sieć klasy A wobec czego posłużono się standardowymi wytycznymi projektowania sieci preizolowanych zalecanymi przez producentów systemów preizolacji. Przyjęto technikę układania samokompensacji z maksymalnym poziomem naprężeń 150 MPa.  Dla prawidłowej pracy przyłącza należy obłożyć poduszkami ze spienionego PE  załomy kompensacyjne oraz odgałęzienie trójnika prostopadłego  .

# 5. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.

5.1 Roboty ziemne i budowlane.

Rury projektowanego preizolowanego przyłącza sieci cieplnej zostaną ułożone w wykopie o wymiarach jak na rys.4. Na dnie wykopu wykonać podsypkę piaskową grubości min. 15 cm, która powinna być zniwelowana wg rzędnych i spadków podanych na profilu sieci. Piasek użyty do wykonywania podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innych przedmiotów mogących uszkodzić rurę osłonową. Ułożenie rur w wykopie wykonać zachowując wymiary podane na rys.4. Jeżeli jest to konieczne, należy poszerzyć wykop w miejscach spawania rur w celu zapewnienia swobodnego dostępu przy pracach spawalniczych i mufowaniu.

Uwaga: Przy robotach ziemnych, szczególnie w głębokich wykopach, należy bezwzględnie zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zasypywanie rurociągów można rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac montażowych i powinno poprzedzić je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, śmieci, kamieni i brył gruntu rodzimego opadającego ze ścian wykopu. Po usunięciu podpórek spod rur i ułożeniu poduszek kompensacyjnych należy wykonać pierwszą warstwę zasypową do wysokości min. 10 cm nad płaszczem rury osłonowej. Przestrzeń między rurami i wokół nich należy zasypać piaskiem i zagęszczać ręcznie kolejne warstwy piasku do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami. Nad zasypką piaskową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie należy wykop zasypywać gruntem rodzimym z wykopu.

Nad trzpieniami zaworów odcinających zabudować tzw. skrzynki żeliwne do ich obsługi,  np. typ 1950 Hawle wg rys. 6.  Izolację przejść rur ochronnych  przez ścianę  budynku oraz zakończenie izolacji rurociągów wykonać wg rys.5.

Przed zasypaniem sieci należy wykonać pomiary geodezyjne celem wykonania dokumentacji powykonawczej określającej przebieg i ułożenie sieci z określeniem współrzędnych i rzędnych  położenia elementów charakterystycznych sieci jak: załomy, odgałęzienia, armatura, ewentualne skrzyżowania z uzbrojeniem.

## 5.2 Roboty montażowe.

Rurociągi należy układać i montować zgodnie ze schematem montażowym na rys.3 zachowując szczegółowe wytyczne stosowanej technologii rur preizolowanych wobec czego wykonawca sieci powinien posiadać odpowiednio przeszkolonych monterów i  kierownika budowy. Podane  na  schemacie  montażowym  długości  odcinków  są  wielkościami średnimi dla zasilania i powrotu. Dokładne długości odcinków należy ustalić na budowie. Przy łączeniu odcinków rur i elementów preizolowanych dopuszcza się 2o odchyłkę od współosiowości. W projekcie założono również elastyczne gięcie rur w wykopie wg danych producenta preizolacji. Do wykonania załomów kompensacyjnych przewidziano wykorzystanie kolan prefabrykowanych o kątach <90° równoramiennych 1*1 m lub różnoramiennych 1*1,5m a także kolana składane z  muf PEX  kolanowych z kolankami stalowymi.

Projektowane rurociągi o średnicy DN80 należy łączyć przez spawanie elektryczne metodą TIG. Zakwalifikowanie projektu do klasy A wymaga badania radiograficznego lub ultradźwiękowego min 10% spoin  obwodowych poddanych próbom szczelności lub 50% spoin nie poddanych tym próbom. Inwestor może żądać sprawdzenia większej ilości spawów, nawet do 100%, oraz może zaostrzyć kryteria oceny poszczególnych wad spoin.  W przypadku niniejszego projektu po wykonaniu prac spawalniczych należy zbadać 100% spawów na rurociągach preizolowanych metodą  ultradźwiękową i powinny spełniać one wymagania jakości B wg EN25817:1992.  Dla izolacji połączeń spawanych na przyłączu należy zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z fabrycznie naniesionym lepiszczem oraz korkami wtapianymi. Do wypełnienia muf stosować piankę konfekcjonowaną w pojemnikach przeznaczonych dla określonej średnicy muf. Izolację złącz spawanych, tzw. mufowanie wraz z łączeniem drutów alarmowych powinny wykonać odpowiednio przeszkolone i wyposażone ekipy monterów.

Na projektowanym przyłączu sieci zastosowano samokompensację sieci cieplnej na załomach kompensacyjnych typu  „L” i „Z”. Załomy kompensacyjne i odgałęzienia trójników należy przed wykonaniem zasypki obłożyć poduszkami kompensacyjnymi zgodnie ze  schematem montażowym na rys. 3.

## 5.3 Instalacja alarmowa przyłącza preizolowanego

Projektowane przyłącze ciepłownicze należy wykonać z rur i kolan preizolowanych z drutami tzw. instalacji alarmowej systemu impulsowego. Druty alarmowe w rurach i kolanach projektowanego przyłącza połączyć w jeden obwód z instalacją alarmową w istniejącym przyłączu do budynku OPI przy ul. Zielonej wg schematu na rys. 7. Uwaga: przed połączeniem obwodów należy bezwzględnie wykonać pomiary sprawdzające stanu obwodów pomiarowych i stanu izolacji sieci preizolowanej w istniejącym przyłączu . Wynik pomiarów sprawdzających pod każdym z w/w warunków powinien być pozytywny.  W węźle cieplnym na wejściu rur preizolowanych druty alarmowe wyprowadzić nad nasadki, zewrzeć konektorkami z izolacją i zabezpieczyć taśmą izolacyjną przed zerwaniem. Miejsca te będą punktami pomiarowymi dla omomierza lub reflektometru. Połączenia przewodów sygnalizacyjnych w mufach należy wykonać szczególnie starannie, stosując zaciskanie i lutowanie z użyciem tulejek kontaktowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na równoległe prowadzenie przewodów alarmowych względem rury stalowej.  W mufach izolacyjnych nie stosować wkładek filcowych.

## 5.4 Czyszczenie, płukanie rurociągów i próby szczelności

Rurociągi dostarczane na teren budowy powinny być zabezpieczone fabrycz-nie przed zanieczyszczeniami oraz wpływami atmosferycznymi w czasie transportu, magazynowania i montażu poprzez założone kołpaki zaślepiające. Ewentualne zanieczyszczenia stałe należy usunąć mechanicznie przed montażem, tak by ślady usunięcia nie spowodowały powstania ostrych krawędzi lub przekroczenia dopuszczalnej odchyłki wymiaru rury.

Płukanie rurociągu należy przeprowadzić przy zastosowaniu wody wodociągowej przez   wypływ. Szybkość płukania ma wynieść 1,5m/s. Pobór próbki wody (min.1,5 litra) powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego w obecności przedstawiciela PEC. Jako kryterium czystości proponuje się przyjąć maksymalną zawartość zawiesin w wodzie płuczącej na poziomie 5mg/l lub zastosować inne kryterium podane przez eksploatatora.

Próbę szczelności rurociągów należy wykonać przy zastosowaniu wody z miejskiej sieci wodociągowej (po uzgodnieniu z właścicielem wodociągów) lub uzdatnionej wody z sieci ciepłowniczej. Wartość ciśnienia próbnego winna wynosić 2,0 MPa. Przed próbą rurociąg należy dokładnie odpowietrzyć.

Rurociąg powinien być utrzymywany pod ciśnieniem próbnym, przez co najmniej 30 minut. Następnie ciśnienie powinno być obniżone do wartości ciśnienia roboczego, a wszystkie elementy i połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu badaniu wizualnemu powierzchni i połączeń. Obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie i powoli.

W czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i spoinach nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. Podstawowe dane próby ciśnieniowej powinny być potwierdzone w świadectwie próby. Po wykonaniu prób szczelności można przystąpić do izolacji połączeń spawanych mufami izolacyjnymi.

## 5.5.   Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna zostaną wykonane na rurociągach tradycyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego . Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie rurociągów należy oczyścić metodą szczotkowania do stopnia czystości St2 wg PN-ISO-8501-1, a następnie pomalować trzykrotnie farbą Cekor R. Do izolacji termicznej przewiduje się zastosowanie otulin z wełny mineralnej grubości 10 cm z płaszczem z folii aluminiowej. Materiał izolacji termicznej winien spełniać wymagania normy PN-B-02421:2000 i charakteryzować się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40°C nie wyższym niż 0,035 W/m K.

## 5.6    Ogólne  warunki wykonania przyłącza sieci cieplnych

Montaż rurociągów, kontrola połączeń, próba szczelności oraz rozruch winny być prowadzone zgodnie z normą PN-EN-13941-Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami BHP, wymaganiami producenta rur preizolowanych i  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Materiały stosowane na projektowane odcinki sieci winny odpowiadać normom:

PN-EN 253:2009 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieciciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej  izolacji    cieplnej z  poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

PN-EN 448:2009 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

PN-EN 488:2009 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2009 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

# 6. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

## 6.1. Plac budowy

# Teren budowy powinien zostać ogrodzony odpowiednio oznakowany oraz zabezpieczony przez wykonawcę robót.

#  Wykonawca powinien opracować i uzgodnić ze SM projekt organizacji ruchu pieszego i samochodowego

# Przy robotach ziemnych, szczególnie w głębokich wykopach należy bezwzględnie zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

# Na terenie budowy będą przez okres ok. 14 dni składowane rury preizolowane. Przewiduje się zabudowanie rur i kształtek w krótkim czasie po przywiezieniu na plac budowy.  Piasek zostanie zasypany do wykopów bezpośrednio po przywiezieniu na plac budowy. Wykopy prowadzić z odkładem urobku. Wystąpi konieczność odwozu pewnej objętości ziemi.

# Roboty budowlane przy użyciu zagęszczarki do gruntu oraz agregatu prądotwórczego będą prowadzone w godzinach od 7 do 16 przez ok. 14 dni. Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń przed hałasem.

## 6.2 Ochrona stanu środowiska

#  # Z tytułu prowadzenia budowy sieci nie wystąpi konieczność wycięcia drzew i krzewów starszych niż 10 letnie.

# Nie występuje zagrożenie dla obiektów kultury i pomników przyrody

# Ochrona stanu środowiska będzie polegać będzie również na właściwym zagospodarowaniu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie budowy przedmiotowego odcinka sieci cieplnej mogą powstać następujące odpady, które zostaną przekazane do odpowiednich jednostek: złom stalowy, gruz budowlany, pianka PUR, ziemia z wykopów. Wymienione odpady powinny zostać wywiezione z terenu budowy bezpośrednio w trakcie robót.

# 7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU EKOHAUS BAU

NA DZIAŁCE NR 270  PRZY UL.CYTADELI WARSZAWSKIEJ

W GLIWICACH

OPRACOWAŁ:    mgr inż. Jan PAWNUK

INWESTOR:    PEC – Gliwice Sp. z  o.o.

1.ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót obejmuje budowę przyłącza sieci cieplnej do budynku realizowanego obecnie przez EKOHAUS BAU Sp.z o.o na działce nr 270 w obrębie Stare Gliwice przy ul.Cytadeli Warszawskiej w  Gliwicach.  Długość przyłącza wynosi  ok. 124 m i wykonane zostanie z rur preizolowanych z rurami przewodowymi o średnicy 2*DN80/160; DN65/140; DN50/125 i DN40/110. Odcinek podziemny projektowanego przyłącza cieplnego zostanie wykonane z rur i elementów preizolowanych z impulsowym systemem alarmowym układanych bezkanałowo w zasypce piaskowej. Planowane prace budowlano-montażowe  to:

a) wykonanie wykopów

b) wykonanie podsypki piaskowej;

c) ułożenie i montaż rurociągów i kształtek preizolowanych

d) zabezpieczenie skrzyżowań rur preizolowanych z innym uzbrojeniem

e) zasypanie i zagęszczenie wykopów,

f) wykonanie studzienki do obsługi zaworów preizolowanych

g) odtworzenie nawierzchni,

h) roboty instalacyjne w węźle cieplnym.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Istniejące obiekty budowlane w rejonie projektowanej  sieci istotne dla jej budowy to:

- Przyłącze sieci ciepłownicza preizolowana 2*DN80/160 do którego przy budynku Villa OPI  zostanie włączone projektowane przyłącze sieci cieplnej.

- podłączany  do systemu ciepłowniczego budynek mieszkalny przy ul. Cytadeli Warszawskiej

- Uzbrojenie terenu w pobliżu trasy projektowanego przyłącza oraz stacja trafo

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE.

Elementami obecnego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są kable energetyczne nN i sN oraz gazociąg w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

Na podstawie art.21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. oraz paragrafu 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r ustalono, że robotami budowlanymi, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

1. prace związane z wykonywaniem robót ziemnych (wykopy o głęb. powyżej 1,2m) :

-  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami.

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym ( brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)

- uderzenie pracownika w wykopie spadającym przedmiotem

2. roboty wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego: dźwigów, koparek samochodów ciężarowych i innych  urządzeń transportowych -  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- potrącenie lub najechanie pracownika przez sprzęt budowlany

- kontakt z przedmiotami ostrymi lub będącymi w ruchu

- pochwycenie kończyny dolnej lub górnej przez napęd

3. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych

- załadunek rozładunek i montaż rur - możliwość przygniecenia lub uderzenia ciężkim elementem (w szczególności w trakcie montażu rurociągów nad potokiem)

-  porażenie prądem elektrycznym - spawanie i obsługa elektronarzędzi

-  hałas i wibracje podczas pracy maszyn i zagęszczania gruntu

-skracanie i spawanie rurociągów i kształtek preizolowanych ponieważ pianka izolacyjna podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza opary szkodliwe dla zdrowia

- roboty w pobliżu  kabli energetycznych nN i sN oraz  gazociągu nc

Skala występowania rzeczowego zagrożenia jest średnia . Zagrożenia wynikające z wykonywania głębokich wykopów występują części trasy trasy przyłącza sieci. Występuje znaczna ilość skrzyżowań  przyłącza z kablami energetycznymi

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaż pracowników należy prowadzić przed przystąpieniem do realizacji robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 62 póz.285 z dnia 01.06.1996. Instruktaż powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na powierzonym stanowisku oraz wykonywania poszczególnych robót w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Instruktaż winien zapewnić nabycie umiejętności postępowania w sytuacjach awaryjnych a także umiejętności udzielania pomocy osobom ,które uległy wypadkom. Odbycie przez pracowników instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace o których mowa w rozdziale 6 „ Prace szczególnie niebezpieczne"; Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku (tekst jednolity) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie.

W czasie realizacji inwestycji do robót szczególnie niebezpiecznych wg w/w Obwieszczenia zaliczono: roboty budowlane,  rozbiórkowe i montażowe w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub w miejscach działania maszyn  i innych urządzeń technicznych.

6. PODSTAWOWE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Bezpośredni nadzór nad BHP na placu budowy sprawuję odpowiednio kierownik budowy (robót) oraz mistrz budowlany. Kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”.

Zagospodarowanie terenu budowy

Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

-   urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

-   zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego

-   doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

Teren budowy należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu należy wykonać w taki sposób ,aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.

Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0.75m,a dla ruchu dwukierunkowego" 1 ,2m.

Pochylnie po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Drogi komunikacyjne dla wózków nie powinny mieć nachylenia większego niż 5% a dla taczek nachylenie to nie powinno przekraczać 10 %.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć

miejsca postojowe na terenie budowy

Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania

materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia ,rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno odbywać się w taki sposób , aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, którzy będą ich używać.

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy w ilości

wynikającej z liczby zagrożonych osób. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba  kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia  działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków , powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami ( np.upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy jest zobowiązany do informowania pracowników o sposobach posługiwania się środkami ochrony. Teren budowy powinien zostać ogrodzony, odpowiednio oznakowany tablicą informacyjną oraz zabezpieczony przez wykonawcę robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zlecić właścicielom uzbrojenia nadzór nad prowadzonymi pracami oraz ewentualne wyłączanie kablowych linii energetycznych. Wykonawca powiadomi odpowiednie jednostki i przedsiębiorstwa o rozpoczęciu robót.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację-techniczno-ruchową lub instrukcje obsługi tych maszyn i urządzeń. Operatorzy dźwigu, i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia dźwigu a zewnętrznymi częściami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczególności: przechodzenie osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dźwigu, składanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu, a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

W czasie podnoszenia elementów konstrukcji należy:

-  stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonego elementu

- podnosić na zawiesin elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu

- dokonać oględzin zewnętrznych elementu przed podniesieniem

- stosować liny kierunkowe

- kontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U z 2003 nr 47 poz.401)

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych ( Dz.U z 2001 nr 118 poz. 1263)

c) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne – wymagania ogólne.

d) PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i na noc ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

- Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Wykopy o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,0 m należy umocnić. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście ) do wykopu.

-  Składowanie urobku materiałów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy .  Składowanie zabronione jest również w strefie klina naturalnego odłamu gruntu oraz jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

-  Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

-  Każdorazowo rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

-  Przebywania osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.

-  Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo „świadectwo egzaminu spawacza", wystawione w trybie określonym w stosownych przepisach.

Urządzenia i osprzęt stanowiące wyposażenie stanowisk spawalniczych powinny mieć

udokumentowane potwierdzenie spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach i w Polskich Normach. Rodzaje dokumentów określają stosowane przepisy.

Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska pracy.

Przy użytkowaniu elektrycznych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:

-  prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami elektrycznych urządzeń spawalniczych powinni wykonywać pracownicy mający uprawnienia określona w stosownych przepisach. -  przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania.

-  do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody spawalnicze  o właściwie dobranym przekroju

-  każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.

Cięcie metali dozwolone jest wyłącznie po osłonięciu stanowiska pracy. W  przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniach bliskich wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być obserwowana i asekurowana w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.